淮南市城市公共供水水质信息公告（出厂水43项）

| 公开单位 | 淮南首创水务有限责任公司 | 公开项目 | 43 | 采样地点 采样数量 | 第五自来水厂 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时段 | 2023.07~09 | 检测单位 | 安徽淮创水质检测有限责任公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |
| 水质监测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） 限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.003 | 0.001 | 0.002 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 | 0.007 | <0.004 | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 | 0.59 | 0.51 | 0.55 |
| 11 | 硝酸盐（以N计，） | mg/L | 10 地下水源限制时为20 | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.03947 | 0.01435 | 0.02411 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.00542 | 0.00393 | 0.00488 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.01588 | 0.01200 | 0.01380 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | <0.000041 | <0.000041 | <0.000041 |
| 16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | — | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1 | 0.9618 | 0.4934 | 0.6807 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | 0.0135 | 0.0059 | 0.0102 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | 0.0229 | 0.0127 | 0.0168 |
| 19 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | — | / | / |
| 20 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | — | / | / |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 | 0.2151 | 0.117 | 0.173 |
| 22 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 | 5 | 5 | 5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | 1 | 0.75 | 0.56 | 0.66 |
| 24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | — | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 26 | pH | pH单位 | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.60 | 7.40 | 7.52 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.156 | 0.053 | 0.091 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 | 83 | 77 | 79 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 40 | 33 | 38 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 326 | 296 | 308 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 | 141 | 125.1 | 135 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以02计) | mg/L | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 |
| 37 | 氨(以 N 计) | mg/L | 0.5 | 0.08 | 0.03 | 0.05 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.05 | <0.02 | <0.02 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.14 | 0.13 | 0.14 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 | 0.70 | 0.50 | 0.60 |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | — | / | / |
| 42 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | — | / | / |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | — | / | / |

备注：                                                                                                      1.因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测GB 5749-2022中的“溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等5项指标。

2.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》  规定的限值。

淮南市住房和城乡建设局   安徽省城市供水水质监测网淮南监测站