城市公共供水水质信息公告（出厂水97项）

| 公开单位 | 淮南首创水务有限责任公司 | 公开项目 | 97 | 采样地点 采样数量 | 第五自来水厂 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采样时段 | 2024.11 | 检测单位 | 安徽淮创水质检测有限责任公司、江苏慧创环境检测有限公司 | 执行标准 | 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022 |  |
| 监测结果： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 指标 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022） 限值 | 监测结果范围 |  |  |
|  |  |  |  | 最大值 | 最小值 | 平均值 |
| 1 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 |  |  | 未检出 |
| 2 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 |  |  | 未检出 |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 |  |  | 0 |
| 4 | 砷 | mg/L | 0.01 |  |  | 0.004 |
| 5 | 镉 | mg/L | 0.005 |  |  | <0.0005 |
| 6 | 铬(六价) | mg/L | 0.05 |  |  | <0.004 |
| 7 | 铅 | mg/L | 0.01 |  |  | <0.0025 |
| 8 | 汞 | mg/L | 0.001 |  |  | 0.0001 |
| 9 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |  |  | <0.002 |
| 10 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |  |  | 0.52 |
| 11 | 硝酸盐（以N计，） | mg/L | 10 |  |  | 0.83 |
| 12 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 |  |  | 0.013577 |
| 13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.1 |  |  | 0.000560 |
| 14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.06 |  |  | 0.006083 |
| 15 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 |  |  | <0.000041 |
| 16 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | — | 该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1 |  |  | 0.3333 |
| 17 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 |  |  | 0.0071 |
| 18 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 |  |  | <0.0044 |
| 19 | 溴酸盐（使用臭氧时） | mg/L | 0.01 | — |  | — |
| 20 | 亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时） | mg/L | 0.7 | — |  | — |
| 21 | 氯酸盐 | mg/L | 0.7 |  |  | 0.008 |
| 22 | 色度 | 铂钴色度单位 | 15 |  |  | 5 |
| 23 | 浑浊度 | NTU-散射浊度单位 | 1 |  |  | <0.5 |
| 24 | 臭和味 | — | 无异臭、异味 |  |  | 无 |
| 25 | 肉眼可见物 | — | 无 |  |  | 无 |
| 26 | pH | pH单位 | 不小于6.5且不大于8.5 |  |  | 8.20 |
| 27 | 铝 | mg/L | 0.2 |  |  | 0.051 |
| 28 | 铁 | mg/L | 0.3 |  |  | <0.05 |
| 29 | 锰 | mg/L | 0.1 |  |  | <0.05 |
| 30 | 铜 | mg/L | 1.0 |  |  | <0.05 |
| 31 | 锌 | mg/L | 1.0 |  |  | <0.05 |
| 32 | 氯化物 | mg/L | 250 |  |  | 46 |
| 33 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |  |  | 21 |
| 34 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |  |  | 202 |
| 35 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | 450 |  |  | 114 |
| 36 | 高锰酸盐指数(以02计) | mg/L | 3 |  |  | 2.6 |
| 37 | 氨(以 N 计) | mg/L | 0.5 |  |  | 0.05 |
| 38 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 |  |  | 0.07 |
| 39 | 总β放射性 | Bq/L | 1 |  |  | 0.26 |
| 40 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2 |  |  | 0.50 |
| 41 | 总氯 | mg/L | 0.5-3 | — |  | — |
| 42 | 臭氧 | mg/L | 0.3 | — |  | — |
| 43 | 二氧化氯 | mg/L | 0.1-0.8 | — |  | — |
| 44 | 贾第鞭毛虫 | 个/10L | <1 |  |  | <1 |
| 45 | 隐孢子虫 | 个/10L | <1 |  |  | <1 |
| 46 | 锑 | mg/L | 0.005 |  |  | 0.0006 |
| 47 | 钡 | mg/L | 0.7 |  |  | 0.06 |
| 48 | 铍 | mg/L | 0.002 |  |  | <0.00003 |
| 49 | 硼 | mg/L | 1 |  |  | <0.2 |
| 50 | 钼 | mg/L | 0.07 |  |  | 0.001 |
| 51 | 镍 | mg/L | 0.02 |  |  | 0.002 |
| 52 | 银 | mg/L | 0.05 |  |  | <0.0025 |
| 53 | 铊 | mg/L | 0.0001 |  |  | <0.00001 |
| 54 | 硒 | mg/L | 0.01 |  |  | <0.0004 |
| 55 | 高氯酸盐 | mg/L | 0.07 |  |  | <0.005 |
| 56 | 二氯甲烷 | mg/L | 0.02 |  |  | <0.00003 |
| 57 | 1,2二氯乙烷 | mg/L | 0.03 |  |  | 0.00075 |
| 58 | 四氯化碳 | mg/L | 0.002 |  |  | <0.0000056 |
| 59 | 氯乙烯 | mg/L | 0.001 |  |  | <0.00017 |
| 60 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | 0.03 |  |  | <0.00012 |
| 61 | 1,2-二氯乙烯（总量） | mg/L | 0.05 |  |  | <0.00018 |
| 62 | 三氯乙烯 | mg/L | 0.02 |  |  | <0.000031 |
| 63 | 四氯乙烯 | mg/L | 0.04 |  |  | 0.002503 |
| 64 | 六氯丁二烯 | mg/L | 0.0006 |  |  | <0.00011 |
| 65 | 苯 | mg/L | 0.01 |  |  | <0.00469 |
| 66 | 甲苯 | mg/L | 0.7 |  |  | <0.00313 |
| 67 | 二甲苯（总量） | mg/L | 0.5 |  |  | <0.01413 |
| 68 | 苯乙烯 | mg/L | 0.02 |  |  | <0.00495 |
| 69 | 氯苯 | mg/L | 0.3 |  |  | 0.00008 |
| 70 | 1,4-二氯苯 | mg/L | 0.3 |  |  | <0.000029 |
| 71 | 三氯苯(总量) | mg/L | 0.02 |  |  | <0.000045 |
| 72 | 六氯苯 | mg/L | 0.001 |  |  | <0.000021 |
| 73 | 七氯 | mg/L | 0.0004 |  |  | <0.0002 |
| 74 | 马拉硫磷 | mg/L | 0.25 |  |  | <0.0001 |
| 75 | 乐果 | mg/L | 0.006 |  |  | <0.0001 |
| 76 | 灭草松 | mg/L | 0.3 |  |  | <0.00057 |
| 77 | 百菌清 | mg/L | 0.01 |  |  | <0.00012 |
| 78 | 呋喃丹 | mg/L | 0.007 |  |  | <0.00027 |
| 79 | 毒死蜱 | mg/L | 0.03 |  |  | <0.002 |
| 80 | 草甘膦 | mg/L | 0.7 |  |  | <0.044 |
| 81 | 敌敌畏 | mg/L | 0.001 |  |  | <0.00005 |
| 82 | 莠去津 | mg/L | 0.002 |  |  | <0.0005 |
| 83 | 溴氰菊酯 | mg/L | 0.02 |  |  | <0.0021 |
| 84 | 2,4-滴 | mg/L | 0.03 |  |  | <0.0011 |
| 85 | 乙草胺 | mg/L | 0.02 |  |  | <0.00012 |
| 86 | 五氯酚 | mg/L | 0.009 |  |  | <0.00027 |
| 87 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | 0.2 |  |  | <0.00054 |
| 88 | 苯并(a)芘 | mg/L | 0.00001 |  |  | <0.0000014 |
| 89 | 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | 0.008 |  |  | <0.000064 |
| 90 | 丙烯酰胺 | mg/L | 0.0005 |  |  | <0.00004 |
| 91 | 环氧氯丙烷 | mg/L | 0.0004 |  |  | <0.0004 |
| 92 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | 0.001 |  |  | <0.0001 |
| 93 | 钠 | mg/L | 200 |  |  | 17.59 |
| 94 | 挥发酚类（以苯酚计） | mg/L | 0.002 |  |  | <0.002 |
| 95 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | 0.3 |  |  | <0.05 |
| 96 | 2-甲基异茨醇 | mg/L | 0.00001 |  |  | <0.0000068 |
| 97 | 土臭素 | mg/L | 0.00001 |  |  | <0.0000048 |

备注：                                                                                                      1.因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测GB 5749-2022中的“溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等5项指标。

2.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》  规定的限值。

淮南市住房和城乡建设局   安徽省城市供水水质监测网淮南监测站