淮南市城市公共供水水质信息公告（出厂水43项）

	公开单位
	袁庄水业有限公司
	公开项目
	43
	采样地点
采样数量
	袁庄水业自来水厂

3

	采样时段
	2026.01~03
	检测单位
	安徽淮创水质检测有限责任公司
	执行标准
	《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022

	水质监测结果：

	序号
	指标
	单位
	《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
限值
	监测结果范围

	
	
	
	
	最大值
	最小值
	平均值

	1
	总大肠菌群
	CFU/100mL
	不得检出
	0
	0
	0

	2
	大肠埃希氏菌
	CFU/100mL
	不得检出
	0
	0
	0

	3
	菌落总数
	CFU/mL
	100
	0
	0
	0

	4
	砷
	mg/L
	0.01
	＜0.0016
	＜0.0016
	＜0.0016

	5
	镉
	mg/L
	0.005
	<0.0005
	<0.0005
	<0.0005

	6
	铬(六价) 
	mg/L
	0.05
	＜0.004
	＜0.004
	＜0.004

	7
	铅
	mg/L
	0.01
	<0.0025
	<0.0025
	<0.0025

	8
	汞
	mg/L
	0.001
	<0.0001
	<0.0001
	<0.0001

	9
	氰化物
	mg/L
	0.05
	0.0037
	<0.002
	<0.002

	10
	氟化物
	mg/L
	1.0
	0.53 
	0.36
	0.45 

	11
	硝酸盐（以N计，）
	mg/L
	10

地下水源限制时为20
	3.3 
	2.2 
	2.9 

	12
	三氯甲烷
	mg/L
	0.06
	0.01334
	0.00773
	0.01090

	13
	一氯二溴甲烷
	mg/L
	0.1
	0.00361 
	0.00233 
	0.00310

	14
	二氯一溴甲烷
	mg/L
	0.06
	0.00912 
	0.00574
	0.00778 

	15
	三溴甲烷
	mg/L
	0.1
	<0.000041
	<0.000041
	<0.000041

	16
	三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)
	—
	该类化合物中各种化合物 的实测浓度与其各自限值的 比值之和不超过1
	0.4017
	0.2477
	0.3402 

	17
	二氯乙酸
	mg/L
	0.05
	0.0105 
	0.0039 
	0.0081 

	18
	三氯乙酸
	mg/L
	0.1
	<0.0044
	<0.0044
	<0.0044

	19
	溴酸盐（使用臭氧时）
	mg/L
	0.01
	/
	/
	/

	20
	亚氯酸盐（使用二氧化氯消毒时）
	mg/L
	0.7
	/
	/
	/

	21
	氯酸盐
	mg/L
	0.7
	0.044
	0.043
	0.044 

	22
	色度
	铂钴色度单位
	15
	5
	5
	5

	23
	浑浊度
	NTU-散射浊度单位
	1
	0.80
	0.59
	0.70

	24
	臭和味
	—
	无异臭、异味
	无
	无
	无

	25
	肉眼可见物
	—
	无
	无
	无
	无

	26
	pH
	pH单位
	不小于6.5且不大于8.5
	7.96 
	7.89 
	7.93 

	27
	铝
	mg/L
	0.2
	0.161
	0.151 
	0.155 

	28
	铁
	mg/L
	0.3
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	29
	锰
	mg/L
	0.1
	0.053
	<0.05
	<0.05

	30
	铜 
	mg/L
	1.0
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	31
	锌
	mg/L
	1.0
	<0.05
	<0.05
	<0.05

	32
	氯化物 
	mg/L
	250
	80
	60
	73

	33
	硫酸盐 
	mg/L
	250
	62 
	43
	55

	34
	溶解性总固体
	mg/L
	1000
	435
	346
	397

	35
	总硬度（以CaCO3计）
	mg/L
	450
	238
	210
	222 

	36
	高锰酸盐指数(以02计)
	mg/L
	3
	2.83
	2.40
	2.63 

	37
	氨(以 N 计)
	mg/L
	0.5
	0.10
	0.07 
	0.08 

	38
	总α放射性
	Bq/L
	0.5
	0.04 
	0.03 
	0.04 

	39
	总β放射性
	Bq/L
	1
	0.13 
	0.11 
	0.12 

	40
	游离氯
	mg/L
	0.3-2
	0.50
	0.30 
	0.43 

	41
	总氯
	mg/L
	0.5-3
	/
	/
	/

	42
	臭氧
	mg/L
	0.3
	/
	/
	/

	43
	二氧化氯
	mg/L
	0.1-0.8
	/
	/
	/


备注：                                                                                                      1.因水厂采用的是次氯酸钠消毒，故无需测GB 5749-2022中的“溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等5项指标。                                                                                     

2.上述结果中的各项指标均符合GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》  规定的限值。

淮南市住房和城乡建设局   安徽省城市供水水质监测网淮南监测站
